Требования пожарной безопасности для ННГАСУ

1.Общие требования
1.1.1 Настоящие правила устанавливают основные требования пожарной безопасности для зданий учебных корпусов, административных зданий, общежитий, культурно-зрелищных учреждений, зданий с массовым пребыванием людей, производственных и вспомогательных зданий университета.
1.1.2 Настоящие правила подлежат неукоснительному исполнению всеми лицами, работающими, обучающимися и посещаемыми объекты университета, нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.1.3Ответственность за соблюдение требований настоящих правил возлагается на директоров институтов, деканов факультетов и руководителей структурных подразделений университета.
1.1.4 Ответственность за пожарную безопасность помещений кафедр, лабораторий, компьютерных залов и классов, вспомогательных и хозяйственных помещений несут лица, назначенные приказами (распоряжениями) руководителей соответствующих подразделений университета.
1.1.5 В каждом помещении, в соответствии с приказами руководителей подразделений университета, должны быть вывешены таблички с указанием фамилий сотрудников, ответственных за пожарную безопасность.
1.1.6 Ответственные за пожарную безопасность обязаны знать и неукоснительно соблюдать требования настоящих правил.
1.1.7 Для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка (лаборатория, мастерская, склад и т.п.) должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 
1.1.8 Все лица, принимаемые на работу в подразделения университета, должны проходить противопожарный инструктаж. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
1.1.9 С сотрудниками университета два раза в год проводятся инструктажи по пожарно-техническому минимуму. Лица, не прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума к работе не допускаются.
1.1.10 В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения табака» № 87-ФЗ от 10.07.2001 г. запрещается курение табака внутри всех зданий и сооружений университета, а также на территориях прилегающих к этим зданиям и сооружениям.
1.1.11 При аренде зданий и помещений университета арендаторами должны выполняться противопожарные требования нормативных актов для данного типа зданий и помещений.

1.2. Обязанности руководителей структурных подразделений университета.
1.2.1 Начальники структурных подразделений обязаны:

· организовать изучение и выполнение настоящей инструкции всеми работниками университета;

· не допускать к работе лиц, не прошедших вводный противопожарный инструктаж;

· своим распоряжением назначить ответственных за пожарную безопасность каждого помещения подразделения;

· обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих подразделениях;

· следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок и оборудования, принимать немедленно все меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

· обеспечить сохранность, исправное состояние и постоянную готовность к действию первичных средств и автоматических установок пожаротушения, средств связи и пожарной сигнализации;

· следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников электроснабжения установок пожаротушения, сигнализации, систем дымоудаления, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно;

· на основании настоящих правил разрабатывать для помещений в своих подразделениях инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные ректором университета и согласованные с ведомственной пожарной охраной университета, которые должны быть вывешены на видном месте;

· проводить работу в строгом соответствии с технологическими регламентами;

· организовать проведение первичных противопожарных инструктажей на рабочем месте со всеми категориями работников. 
1.2.2 По запросу пожарной охраны руководители подразделений, в которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) активно химически опасные вещества, обязаны сообщать необходимые данные о запрашиваемых материалах.
1.3. Обязанности работников университета.
1.3.1 Каждый работающий в университете (независимо от занимаемой должности) обязан знать и строго выполнять установленные требования пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.
1.3.2 В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работающий в университете обязан:

· немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону городских телефонных сетей по номеру «01». При этом необходимо четко и ясно назвать адрес объекта, назначение объекта, его этажность и наличие на объекте людей, фамилию сообщившего;

· при нахождении на объекте пожара людей принять меры по организации эвакуации обучающихся, работников университета и проживающих из здания;

· приступить к тушению очага пожара, имеющимися на объекте средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода, кошма, внутренний противопожарный водопровод и др.);

· принять меры по организации встречи подразделений пожарной охраны и вызова к месту пожара администрации университета.
2. Основные требования пожарной безопасности.
2.1. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям и помещениям.

2.1.1 Территория университета должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, сухой травы, листвы. Металлическая стружка, промасленные обтирочные материалы, производственные отходы должны храниться в специально отведенных местах (на специально выделенных площадках в контейнерах или ящиках), а затем вывозиться.
2.1.2 Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, а также подходы к запасным выходам и пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта.
2.1.3 На период ремонта дорог и проездов на территории университета в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки, о чем немедленно должно быть сообщено в пожарную охрану.
2.1.4. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров или у противопожарных стен.
2.1.5 Разведение костров для сжигания отходов и мусора на территории университета запрещается.
2.1.6 Территория университета должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам зданий и сооружений.
2.1.7 Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по «Правилам устройства электроустановок», которые надлежит обозначать на дверях помещений. Применение в производственных и учебных процессах материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими сертификатов, а также хранение совместно с другими материалами или веществами не допускается.
2.1.8 Противопожарные системы и установки противодымной защиты, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, огнепреградительные клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях помещений, зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных устройств.
2.1.9 Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках, станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и т.п.
2.1.10 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических конструкций и опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов, должны обрабатываться повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.
2.1.11 В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и техническими коммуникациями, образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
2.1.12 Все лабораторные, производственные, учебные, складские и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте. В помещениях повышенной пожарной опасности должны вывешиваться аншлаги с указанием ответственного за пожарную безопасность, номера телефона пожарной охраны и инструкции о мерах пожарной безопасности.
2.1.13 На каждом этаже производственных, административных, складских и вспомогательных зданий должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара, согласованных с пожарной охраной и утвержденных руководством.
2.1.14 Размещение технологического оборудования должно производиться в соответствии с утвержденной планировкой, согласованной с пожарной охраной.
2.1.15 При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования. Перепланировка, изменение функционального назначения помещений должны производиться в соответствии с утвержденной ректором университета планировкой, согласованной с ОКС, главным энергетиком, главным механиком и ведомственной пожарной охраной университета.
2.1.16 Проходы, выходы, коридоры, лестницы, подходы к средствам пожаротушения и сигнализации не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием.
2.1.17 В помещениях, зданиях и сооружениях университета запрещается:

· хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и пр.;

· устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвальных и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

· снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

· загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

· производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

· оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

· устанавливать глухие решетки на окнах;

· устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и др. горючие материалы;

· устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта), если это препятствует свободной эвакуации или ухудшает условия эвакуации людей из помещений.

2.1.18 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться (не реже 1 раза в 5 лет).
2.1.19 Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.
2.1.20 Спецодежда лиц, работающих с лаками, красками, маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
2.1.21 В мастерских, лабораториях, где применяются ЛВЖ, ГЖ, лаки, эмали, краски, растворители и газы, необходимо предусматривать централизованную их раздачу и транспортировку на рабочие места. Для хранения и переноски ЛВЖ и ГЖ следует применять небьющуюся, безопасную тару с плотно закрывающейся крышкой. На рабочих местах допускается хранить материалы в количестве, не превышающем сменную потребность.
2.1.22 Учебные корпуса и общежития должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 правил пожарной безопасности ППБ 01-03.
2.1.23 Промывка, обезжиривание и покраска пульверизаторами деталей (изделий) ЛВЖ должны производиться в специально отведенных помещениях. Оборудование, на котором производятся работы, должно надежно заземляться.
2.1.24 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
2.1.25 Двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода из здания, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного их открывания изнутри без ключей.
2.1.26 По согласованию с ведомственной охраной университета допускается закрывать эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен находиться в помещении дежурного по учебному корпусу, общежитию.
2.1.27 Над дверями эвакуационных выходов должны быть установлены светящиеся надписи «Выход» белого цвета на зеленом поле, располагаемые не ниже 2-2,5 м. от пола. 
2.1.28. При расстановке технологического оборудования, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.
2.1.29 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

· загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

· устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

· применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а на лестничных клетках – также ступеней и площадок.

2.1.30 На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала (коменданты, вахтеры, гардеробщики, охранники) должны быть электрические фонари.
2.2. Требования пожарной безопасности к культурно-просветительным и зрелищным учреждениям.
2.2.1 При проведении гастролей, представлений и организации выставок необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, действующими в Российской Федерации.
2.2.2 Все культурно-просветительные и зрелищные учреждения перед открытием сезона должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности.
2.2.3 В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи. 
В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряды между собой.
2.2.4 Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и т.п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны быть обработаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.
2.2.5 В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одновременно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спектаклей. Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.
2.2.6 При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м. По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т.п.).
2.2.7 На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.
2.2.8 На сцене должна быть нанесена линия, указывающая границу сцены за которую не должны выступать декорации и другие материалы. 
2.2.9 Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней.
2.2.10 Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями специальных правил. Изготовление их кустарным способом, а также хранение в зрелищных учреждениях с массовым пребыванием людей не разрешается.
2.2.12 При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых площадках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руководителем) должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами государственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров.
2.3. Требования пожарной безопасности к зданиям для проживания людей
2.3.1 В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.
2.3.2 В жилых комнатах не допускается хранение (применение) ЛВЖ и ГЖ. 
2.3.3 Не допускается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
2.3.4 В комнатах общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.
2.3.5 Все прибывающие в общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.
2.3.6 В комнатах общежития запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
2.3.7 Обслуживающий персонал зданий для проживания людей должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Кроме этого, здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для укрепления устройства.
2.4. Требования пожарной безопасности к компьютерным классам.
2.4.1 В дисплейных классах должны размещаться только необходимые для обеспечения рабочего процесса мебель и компьютеры, установленные стационарно.
2.4.2 На случай отключения электроэнергии в дисплейном классе у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари.
2.4.3 Доступы к пожарному инвентарю, первичным средствам пожаротушения, электрошкафам, ящикам и рубильникам постоянно держать свободным, не допускать их загромождения мебелью или любым оборудованием.
2.4.4 Необходимо правильно выбирать электрооборудование и способы его монтажа с учетом окружающей среды, следить за исправностью защитных устройств.
2.4.5 Необходимо осуществлять постоянный надзор за эксплуатацией электроустановок.
2.4.6 По окончании работы в дисплейном классе необходимо отключать компьютеры, после проверки выключить свет, поставить на сигнализацию и закрыть помещение.
2.4.7 В дисплейном классе запрещается:

· загромождать проходы;
· мыть полы и оборудование керосином, бензином и другими горючими жидкостями;

· сушить горючие предметы на отопительных приборах;

· оставлять на рабочем месте промасленную ветошь и бумагу;

· при работе с техническим спиртом или другими летучими или легковоспламеняющимися жидкостями обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте, соблюдая правила пожарной безопасности.
2.4.8 В дисплейном классе запрещается работа без дежурного техника или лаборанта.
2.4.9 Не разрешается подвешивать электропроводку на гвозди, употреблять самодельные предохранители, пробки; оттягивать провода осветительной сети веревками, вешать одежду на штепсельные розетки, выключатели, оборачивать лампы электрического освещения бумагой и тканью.
2.4.10 Запрещается оставлять без присмотра включенные электроприборы.
2.4.11 В дисплейном классе запрещается пользоваться бытовыми электронагревательными приборами.
2.5 Требования пожарной безопасности к электроустановкам
2.5.1 Электросети и электрооборудование, используемые в университете должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил эксплуатации потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
2.5.2 Лица, ответственные за эксплуатацию электроустановок, обязаны: 

· обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожарам и загораниям;
· следить за правильностью выбора и применения кабелей, электрических проводов, электросветильников и другого электрооборудования в зависимости от класса помещения по взрывоопасности и условий окружающей среды;
· систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутреннего и атмосферного перенапряжения, а также других аварийных режимов работы;
· следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний и пожаров в электроустановках и кабельных помещениях;
· организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;
· участвовать в расследовании случаев пожаров и загораний от электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их предупреждению.

2.5.3 Главный энергетик университета обязан проводить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожарам и загораниям. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры фиксируются в оперативном журнале.
2.5.4 Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией университета).
2.5.5 Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной электроаппаратуры надлежит применять гибкие кабели и провода с медными жилами, специально предназначенные для этой цели с учетом возможных механических воздействий.
2.5.6 Запрещается применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.
2.5.7 Установка любых электронагревательных приборов производится с разрешения отдела главного энергетика и ведомственной пожарной охраны. Самовольная установка электронагревательных приборов запрещается.
2.5.8 Неисправности, которые могут вызвать искрения, короткие замыкания, перегрев проводов, соприкосновение их между собой и конструктивными элементами здания и различными предметами, должны немедленно устраняться.

2.5.9 Запрещается перегибать и скручивать провода, оттягивать провода и светильники, подвешивать на проводах арматуру освещения, применять плавкие некалиброванные вставки, подключать несколько потребителей электроэнергии путем надевания на одну вилку нескольких пар проводов, загромождать подступы к электрооборудованию и электрощитам.
2.5.10 Электроустановки в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие установки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
2.5.11 При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в год должен производиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом) электротехнической лаборатории университета.
2.6 Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.
2.6.1 Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем несет главный энергетик или лица, назначенные приказом по университету.
2.6.2 Эксплуатационный и противопожарный режим работы корпусных установок (систем) вентиляции должен определяться инструкциями. В них должны быть предусмотрены меры пожарной безопасности, сроки очистки оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара.
2.6.3 Устройства для блокировки вентиляционных систем должна содержаться в исправном состоянии.
2.6.4 Производить ремонт вентиляционных систем, транспортирующих горючие и взрывоопасные вещества, без предварительной их очистки и оформления соответствующего документа запрещается.
2.6.5 В местах пересечения противопожарных преград воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шиберами, клапанами).
2.6.6 При эксплуатации огнезадерживающих устройств необходимо:

· не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние;
· своевременно очищать от загрязнения пылью и другими отложениями чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т.п.).
2.6.7 Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли и отходов производства в сроки, определенные приказом по университету. Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений руководителем структурного подразделения должен быть разработан порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.
2.6.8 Помещения окрасочных и краскоприготовительных подразделений должны быть оборудованы самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией и системами местных отсосов от окрасочных камер, сушильных камер и т.д. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции.
2.6.9 Вентиляционные установки, обслуживающие помещения категории А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, должны иметь дистанционные устройства включения и отключения их при пожарах или авариях в соответствии со специально обусловленными для каждого помещения требованиями.
2.6.10 Изменения конструкции вентиляционных систем и их отдельных элементов без предварительного согласования с проектной организацией не допускается.
2.6.11 Воздуховоды вентиляционных систем должны очищаться от налета горючих материалов согласно графика, утвержденного руководителем структурного подразделения. Необходимо назначать лиц, ответственных за проведение этих работ. 
2.6.12 Вытяжные шкафы должны быть выполнены из несгораемого материала, и постоянно содержаться в исправном состоянии. Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией запрещается.
2.6.13 Воздуховоды из вытяжных шкафов и стенки вытяжных шкафов следует периодически, не реже одного раза в месяц очищать от смолистых, сажевых и других отложений.
2.6.14 Производить работы в лаборатории или на установке при неисправной вентиляции запрещается.
2.6.15 Персонал, обслуживающий вентиляционные установки, можно допускать к работе после инструктажа по пожарной безопасности.
2.6.16 Не допускается работа технологического оборудования во взрывоопасных помещениях при неисправных или отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).
2.6.17 Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих пожаро- и взрывоопасные вещества, во избежание попадания в вентиляторы металлических и твердых предметов, должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.
2.6.18 В вентиляционных системах, транспортирующих горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры, вентиляторы и другие устройства должны быть заземлены.
2.6.19 Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками, обязан производить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений режима их работы, которые могут послужить причиной возникновения или распространения пожара.
2.6.20 Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли и отходов производства. На вентиляционных установках должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за чистку, сроков чистки.
2.6.21 Конструкции и материал, из которого изготавливаются вентиляторы, регулирующие и другие устройства вентсистем для помещений с легковоспламеняющимися или взрывоопасными газами, парами, пылью должны исключать возможность искрообразования.
2.6.22 Воздух, содержащий горючую пыль и отходы, должен подвергаться очистке до поступления в вентилятор.
2.6.23 Вытяжные воздуховоды, по которым транспортируется взрывоопасная или горючая пыль, должны иметь устройства для периодической очистки (люки, разборные соединения и др.).
2.6.24 На трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем местных отсосов должны быть предусмотрены окна для периодического осмотра, очистки и тушения пожара, в случае его возникновения. Смотровые окна должны располагаться на расстоянии не более чем 15 метров друг от друга, а также у тройников, на поворотах, в местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия.
2.6.25 Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть закрыты на замок. Вход посторонним запрещен. 
2.6.26 Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.
2.6.27 При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:

· использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
· подключать к вентиляционным каналам газовые отопительные приборы;

· отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

· выжигать скопившиеся в воздуховодах, зонтах горючие отложения;

· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

· оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

· допускать нарушение целостности воздуховодов и их соединений.

2.6.28 Окрасочные работы, промывка и обезжиривание деталей должны производится только при действующей вытяжной и приточной вентиляции, с местными отсосами от окрасочных шкафов, ванн и камер.
2.6.29 Вытяжную вентиляцию окрасочных шкафов и камер не разрешается эксплуатировать без водных оросителей системы гидрофильтров с подачей воздуха на краскораспылители должна постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
2.6.30 Блокировка вытяжной вентиляции и оросительной системы гидрофильтров с подачей воздуха на краскораспылители должна постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
2.6.31 Работы по очистке от краски и пыли воздуховодов, лопастей вентиляторов, транспортирующих горючие и взрывоопасные вещества, производить скребком из цветного металла, исключающего искрообразование.
2.6.32 Ответственность за техническое состояние и контроль за эксплуатацией, своевременным и качественным ремонтом отопительных установок в целом по университету возлагается на главного энергетика, а по участкам на начальников участков.
2.6.33 Воздухонагревательные и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы был обеспечен свободный доступ для осмотра и очистки. Нагревательные приборы в производственных помещениях со значительным выделением горючей пыли для удобства очистки должны иметь гладкие поверхности.
2.6.34 В помещениях, оборудованных системами водяного или парового отопления, не допускается хранение, применение и использование веществ и материалов:

· способных к самовозгоранию или взрыву при соприкосновении с горячими поверхностями нагревательных приборов и трубопроводов или при взаимодействии с водой;
· выделяющихся при контакте с водой горючие газы или пары (карбид кальция, калий, натрий, литий и др.).

2.6.35 Применять бытовые и самодельные электронагревательные приборы для обогревания производственных, служебных и иных помещений запрещается. Допускается применение безопасных электронагревательных приборов с письменного разрешения лица, ответственного за состояние электроустановок.
2.7 Содержание сетей противопожарного водоснабжения.
2.7.1 Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84. При недостаточном напоре воды должны устанавливаться насосы-повысители. Ремонт, временное отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами, а также уменьшение напора в сети ниже потребного допускаются только с извещением об этом пожарной охраны.

2.7.2 Подъезды и подходы к пожарным водоемам и гидрантам должны быть постоянно свободными для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Место расположения пожарного гидранта оборудуется световым или флуоресцентным указателем с нанесенным индексом «ПГ» с цифровым значением расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра трубопровода (мм).
2.7.3 Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, снега и льда, а стояк освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться во избежание замерзания.
2.7.4 Пожарные гидранты не реже, чем через каждые 6 месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, с регистрацией результатов в специальном журнале в ведомственной пожарной охраны университета и составлением акта. Раз в год водопроводные сети проверяются на водоотдачу с составлением акта.
2.7.5 В помещениях насосной должны быть вывешены: общая схема противопожарного водоснабжения, схемы обвязки насосов и инструкции по их эксплуатации. На каждой задвижке и насосах-повысителях должны быть указатели их назначения. 
2.7.6 Каждая насосная должна иметь прямую телефонную связь с ведомственной охраной университета. Все пожарные насосы и насосы-повысители должны находиться в постоянной готовности и проверяться на работоспособность путем пуска не реже одного раза в месяц (с соответствующей записью в журнале дежурного персонала насосной).
2.7.7 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными, и присоединены к кранам и стволам. Через каждые 6 месяцев пожарные рукава перекатываются на другую скатку, а пожарные краны проверяются на водоотдачу с составлением акта. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс «ПК», порядковый номер, номер телефона пожарной части.
2.8 Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

2.8.1 Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовыми планами-графиками, составляемыми с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Графики ТО и ППР разрабатываются обслуживающей организацией и главным инженером, согласовываются и утверждаются проректором по развитию. ТО и ППР осуществляется обслуживающей организацией по договору, имеющей лицензию. Работы по ТО и ППР систем АПЗ регистрируются в журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.
2.8.2 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Ответственность за эксплуатацию, сохранность и поддержание в исправном состоянии установок пожарной автоматики (далее УПА) несут руководители структурных подразделений университета. При выходе из строя УПА руководителю подразделения необходимо сообщить об этом в ведомственную охрану и коменданту и принять меры по ее восстановлению.
2.8.3 Проверка составных частей систем автоматического пожаротушения и систем пожарной сигнализации осуществляется ежеквартально представителями специализированной группы ведомственной пожарной охраны.
2.8.4 Специализированная обслуживающая группа несет в установленном порядке ответственность за невыполнение или некачественное выполнение регламентных работ по ТО и ППР УПА. При обнаружении неисправности или получении информации о неисправности УПА, группа ОВПО обязана восстановить УПА.
2.8.5 Автоматические установки пожаротушения эксплуатируются в автоматическом режиме. Решение о переводе автоматической установки в режим ручного пуска необходимо согласовывать с ведомственной пожарной охраной. Допускается перевод из режима автоматического управления на ручной пуск только в период проведения планово-предупредительных или иных работ, не связанных с необходимостью отключения всей установки. В последнем случае руководитель подразделения обязан принять меры по дополнительной противопожарной защите, компенсирующие временное отсутствие автоматического пожаротушения.
2.8.6 Приемно-контрольная аппаратура пожарной сигнализации устанавливается в помещениях с постоянным (круглосуточным) пребыванием людей (дежурного персонала). Дежурный персонал осуществляет прием сигналов и вызовов пожарной охраны. Дежурному персоналу запрещается оставлять без присмотра приемно-контрольную аппаратуру.
2.8.7 Клапаны дымоудаления автоматизированных систем противодымной защиты должны обеспечивать герметичность. Запрещается отключать дистанционный и автоматический пуски систем дымоудаления и подпора воздуха.
2.8.8 Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.). Порядок использования системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей определяется инструкциями по их эксплуатации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.
2.8.9 В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель структурного подразделения определяет порядок оповещения людей о пожаре и назначает ответственных за это лиц.
2.8.10 Оповещатели должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети.
2.9 Содержание первичных средств пожаротушения. 

2.9.1 Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ 01-03. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих сертификатов.
2.9.2 Руководитель структурного подразделения своим распоряжением назначает ответственных лиц, ответственных за сохранность и контроль состояния огнетушителей.
2.9.3 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт. Эксплуатационный паспорт на огнетушитель включает:

· номер, присвоенный огнетушителю;
· дата введения огнетушителя в эксплуатацию;

· место установки огнетушителя;

· тип и марка огнетушителя;

· завод-изготовитель огнетушителя;

· заводской номер;

· дата изготовления огнетушителя;

· марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества.
2.9.4 Огнетушителю присваивается порядковый номер, который наносится на корпус белой краской, заносится в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.
2.9.5 В зимнее время при температуре ниже 1 градуса С, пенные огнетушители необходимо хранить в отапливаемом помещении.
2.9.6 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений.
2.9.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
2.9.8 В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющем огнетушители, должны быть установлены указатели их месторасположения в соответствии с ГОСТ 12.4.026 на высоте 2-2,5 м. от уровня пола, с учетом их видимости. 
2.9.9 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
2.9.10 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для административно-бытовых зданий; 30 м – для помещений категорий А, Б, В; 40 м – для помещений категории Г; 70 м – для помещений категории Д.
2.9.11 Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятия, не имеющего наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты.
2.9.12 Сроки проверки параметров огнетушащего вещества и перезарядки огнетушителей:
	Вид используемого ОТВ
	Срок (не реже)

	
	Проверки параметров ОТВ
	Перезарядки огнетушителя

	Вода (вода с добавками)
	Раз в год
	Раз в год

	Пена
	Раз в год
	Раз в год

	Порошок
	Раз в год (выборочно)
	Раз в 5 лет

	Углекислота, диоксид углерода
	Взвешиванием раз в год
	Раз в 5 лет

	Хладон
	Взвешиванием раз в год
	Раз в 5 лет


2.9.13 Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.
2.9.14 Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2.9.15 Ящики для песка должны иметь объем 0,5, 1,0 или3,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
2.9.16 Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
2.9.17 Асбестовые полотна, грубошерстяные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1м., и предназначены для тушения очагов пожара на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.
2.9.18 Асбестовое полотно, грубошерстяные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применять эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.
3.Требования пожарной безопасности для зданий и помещений.

3.1.Требования к технологическому оборудованию механического участка.
3.1.1 Технологическое оборудование при нормальных режимах работы должно быть пожаробезопасным, а на случай опасных неисправностей и аварий необходимо предусматривать защитные меры, ограничивающие масштаб распространения и последствия пожара.
3.1.2 Технологическое оборудование, установки, аппараты, трубопроводы, в которых образуются или находятся вещества, выделяющие взрывоопасные пары, газы и пыль, должны быть герметичными и сохранять герметичность при эксплуатации, если они не размещены в специальных взрывчатых камерах.
3.1.3 Выполнять работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах, по которым определяются заданные режимы температуры, давления, концентрации горючих газов и другие технологические параметры, запрещается.
3.1.4 Работа технологического оборудования, аппаратуры и установок, их нагрузка должны соответствовать требованиям паспортных данных и технологического регламента.
3.1.5 Температура открытых поверхностей оборудования и установок во время работы не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45°С (во всех случаях должна быть не выше 85°С, если к нему не предъявляется иных требований).
3.1.6 Технологическое и транспортирующее оборудование должно подвергаться планово-предупредительному ремонту в соответствии с техническими условиями и в сроки, определенными графиком, утвержденным главным инженером университета.
3.1.7 Ремонт оборудования, находящегося под давлением, набивка и подтягивание сальников на работающих насосах и компрессорах, а также уплотнение фланцев на аппаратах и трубопроводах без снижения (стравливания) давления в системе до атмосферного, запрещается.
3.1.8 В пожароопасных помещениях и на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения, должны быть вывешены знаки, запрещающие пользование открытым огнем, и знаки, предупреждающие об осторожности при наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ. Руководители подразделений университета обязаны ознакомить всех работающих со значением таких знаков.
3.2. Лаборатории и опытные участки.
3.2.1 Сотрудники лабораторий и участков обязаны знать пожарную опасность применяемых химических веществ и материалов и соблюдать меры безопасности при работе с ними. Перед началом работ руководитель обязан проводить специальный инструктаж с отметкой в журнале повторного противопожарного инструктажа. Запрещается выполнение работ, не связанных с заданием и не предусмотренных рабочими инструкциями.
3.2.2 Хранение веществ и материалов должно производиться строго по ассортименту. Не допускается совместное хранение веществ, химическое воздействие которых может вызвать взрыв.
3.2.3 Лабораторная мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимально допускаемых проходов между оборудованием должна быть не менее 1 м.
3.2.4 Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, предназначенных для работы с пожароопасными жидкостями и веществами, должны иметь негорючее покрытие. Для работы с кислотами, щелочами и другими химически веществами столы и шкафы надо выполнять из материалов, стойких к их воздействию, с устройством бортиков и негорючего материала (для предотвращения пролива жидкости за пределы шкафа, стола).
3.2.5 Все работы, связанные с возможностью выделения токсичных или пожароопасных паров и газов, должны проводиться только в вытяжных шкафах. Вытяжные шкафы должны быть выполнены из негорючего материала и постоянно содержаться в исправном состоянии. Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией, запрещается.
3.2.6 Воздуховоды из вытяжных шкафов и стенки вытяжных шкафов следует периодически, в зависимости от характера проводимой работы, но не реже одного раза в месяц очищать от смолистых, сажевых и других отложений.
3.2.7 Светильники, устанавливаемые внутри вытяжных шкафов, должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении. Выключатели, штепсельные розетки, лабораторные трансформаторы следует располагать вне вытяжного шкафа.
3.2.8 Работы, связанные с огневым или электрическим нагревом горючих веществ, должны производится только под наблюдением сотрудников.
3.2.9 Специальные требования к помещениям, в которых применяются химически активные вещества, должны определяться лабораториями университета.
3.2.10 Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими веществами разрешается переносить только в специальных металлических или деревянных ящиках, выложенных внутри асбестом. Для серной и азотной кислот использование деревянных ящиков, корзин и стружки допускается при условии их обработки огнезащитным составом.
3.2.11 Щелочные металлы следует хранить в обезвоженном керосине или маслах, без доступа воздуха, в толстостенной плотно закупоренной посуде. Склянки со щелочными металлами необходимо помещать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, стенки и дно которых выложены асбестом.
3.2.12 Применять огонь для обнаружения утечек газа из газопровода и газовых приборов не разрешается.
3.2.13 Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами необходимо устанавливать в металлических шкафах вне здания. Шкафы должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания и устанавливаться в простенках не ближе 1 м. от оконных проемов.
3.2.14 Приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях лаборатории должна включаться не позднее, чем за 5 минут до начала рабочего дня и выключаться после окончания работы.
3.3. Деревообрабатывающие участки.
3.3.1 Технологическое оборудование участков, приборы отопления и электрооборудования необходимо очищать от древесной пыли, стружек и других горючих материалов не реже одного раза в две недели.
3.3.2 Для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны оборудоваться местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вентиляции и пневмотранспорта запрещается.
3.3.3 Пылесборные камеры и циклоны должны быть постоянно закрытыми. Собранные в них отходы древесины необходимо своевременно убирать. Нельзя допускать перегрузки циклонов и загрязнения отходами производства территории в местах их размещения.
3.3.4 При эксплуатации маслонаполненного оборудования должны применяться меры, исключающие возможность утечки и пропитки маслом деревянных конструкций.
3.3.5 Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся поверхностей частей оборудования и подшипников. Эти сроки должны быть указаны в цеховых инструкциях. При повышении температуры подшипников выше оговоренной в инструкции по эксплуатации, оборудование должно быть остановлено для выяснения причин перегрева.
3.3.6 Разогревание клея надо производить паром или электроприборами. Для этой цели рекомендуется применять наиболее безопасные электроприборы с водяным подогревом. Клееварки нужно располагать в изолированных помещениях или отведенном для этого безопасном месте. Клеи на основе синтетического клея и легкогорючих растворителей должны храниться в негорючих кладовых или металлических ящиках.
3.3.7 Для каждой сушилки устанавливаются предельно допустимые нормы загрузки материалами и предельно допустимый температурный режим работы. Поддержание заданного температурного режима работы сушильных камер должно осуществляться, как правило, автоматически регуляторами температуры.
3.3.8 В деревообрабатывающих цехах запрещается:

· хранить лесоматериалы в количестве, превышающем сменную потребность;
· оставлять по окончании работы неубранными готовую продукцию, стружки, опилки, древесную пыль, масло, олифу, лаки, клеи и другие горючие жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением.

3.3.9 Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утвержденной в установленном порядке, нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

3.3.10 Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом.
3.4. Автотранспортная служба.
3.4.1 Расстановка автомобилей в помещениях, под навесами или на специальных площадках для безгаражного хранения, должна производиться применительно к требованиям, предусмотренным нормами для предприятий по обслуживанию автомобилей.
3.4.2 В помещениях и на площадках для хранения автомобилей не разрешается производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревообрабатывающие работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ. Эти работы должны производиться в соответствующих мастерских, изолированных от гаража. В помещениях, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесами и на открытых площадках запрещается:

· устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и элементами зданий, пользоваться открытым огнем;
· держать автомобили с открытой горловиной бензобака, а также при наличии течи горючего;

· хранить горючее (бензин, дизельное топливо, баллоны с газом), емкости с отработанным маслом, за исключением топлива в баках и газа в баллонах, смонтированных на автомобилях;

· оставлять на местах стоянки груженые автомобили, за исключением автомобилей, прибывших с грузом после окончания рабочего дня;

· производить заправку автомобилей горючим. Заправка автомобилей топливом разрешается только на заправочном пункте;

· хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

· загромождать выездные ворота и проезды.

3.4.3 В помещениях для ремонта автомобилей и в подсобных помещениях не допускается проводить огнеопасные работы по ремонту автомобилей с баками, наполненными топливом и картерами заполненными маслом.
3.4.4 По окончании работы помещения и смотровые ямы должны очищаться от промасленных обтирочных материалов и различных жидкостей.
3.4.5 В помещениях для хранения автомобилей не допускается:

· подогревать двигатели открытым огнем, а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения других ремонтных работ;
· оставлять в автомобиле промасленные обтирочные материалы и спецодежду по окончании работ;

· оставлять автомобиль с включенным зажиганием;

· поручать выполнение работ по техническому обслуживанию и управлению автомобилем неквалифицированным лицам.

3.5. Требования к проведению работ в помещениях, связанных с применением ЛВЖ и ГЖ.
3.5.1 Окрасочные участки и вспомогательные помещения по объемно-планировочным и конструктивным решениям должны соответствовать требованиям строительных норм и правил проектирования промышленных предприятий.
3.5.2 При применении жидких лакокрасочных материалов (рабочих составов) допускается располагать покрасочные участки и площадки в общих производственных помещениях или вне помещений при условии, что эти участки (площади) входят в технологический поток пожаро- и взрывобезопасных производств.
3.5.3 Окрасочные работы следует выполнять в окрасочных участках, на специальных установках, в камерах или на площадках, оборудованных принудительной вентиляцией.
3.5.4 Местные системы вытяжной вентиляции от камер и постов окрашивания должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими загрязнение воздуховодов горючими отложениями и блокировками, обеспечивающими подачу рабочих составов к распылителям только при работающих вентиляционных агрегатах. Местные отсосы от окрасочных камер, ванн и другого технологического оборудования объединять между собой общей системой не разрешается.
3.5.5 ЛВЖ и ГЖ должны поступать в подразделения в количествах не более сменной потребности, в исправной таре с сопроводительной документацией, характеризующей их пожароопасные свойства.

3.5.6 При выполнении работ с количеством опасных жидкостей больше сменной потребности, надлежит разработать дополнительные меры безопасности, согласовав их с пожарной охраной, и получить письменное разрешение руководства подразделения.
3.5.7 Шкаф для сменного хранения ЛВЖ и ГЖ в подразделении должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов с удобным подходом к нему. На внутренней стороне двери шкафа должна быть четкая надпись с указанием наименований и общей допустимой нормы хранения горючих и легко воспламеняющихся жидкостей для данного помещения и предупреждающие знаки безопасности.
3.5.8 Круглосуточное хранение в производственных и лабораторных помещениях ЛВЖ и ГЖ запрещается. По окончании работы эти вещества должны быть вынесены на хранение в специальное помещение (камеру оперативного запаса ЛВЖ), размещенное у наружных стен с оконными проемами и оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией, или сданы на склад.
3.5.9 При работе с ЛВЖ и ГЖ обтирочная ветошь должна применяться из хлопчатобумажных и льняных тканей. Применять ветошь из синтетического материала, шерсти и шелка запрещается.
3.5.10 Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует собирать в герметически закрывающуюся тару, которую в конце рабочего дня необходимо удалять из помещения или уничтожать. Сливать в канализацию отработанные ЛВЖ и ГЖ запрещается.
3.5.11 Отделение сухой очистки поверхностей должны размещаться в специальном помещении, изолированном от общего помещения окрасочного цеха.
3.5.12 Все помещения должны иметь устройства для естественного проветривания (форточки, фрамуг), независимо от искусственной вентиляции.

3.5.13 Полы в помещениях, где проводятся лакокраскоприготовительные, окрасочные и моечные работы, должны быть выполнены из негорючих материалов, не образующих искр при ударах.
3.5.14 При работе с ЛВЖ и ГЖ необходимо через каждые 15 минут снимать с себя заряд статического электричества прикосновением руки к заземленному предмету (токосъемнику).
3.5.15 Окрасочные работы, промывка и обезжирование деталей должны проводиться только при действующей приточной и вытяжной вентиляции с местными отсосами от окрасочных шкафов, ванн, камер и кабин. Для мойки и обезжирования оборудования, изделий и деталей должны, как правило, применяться негорючие технические моющие вещества.
3.5.16 Вытяжную вентиляцию окрасочных шкафов, ванн, камер и кабин не разрешается эксплуатировать без водяных оросителей (гидрофильтров) и других эффективных устройств для улавливания частиц горючих жидкостей.
3.5.17 Воздуховоды вентиляционных систем должны очищаться от налета горючих материалов согласно графика, утвержденного главным инженером университета. Начальникам подразделений необходимо назначить лиц, ответственных за проведение этих работ. На вытяжных воздуховодах должны устраиваться плотно закрывающиеся люки для удобства очистки их внутренней поверхности.
4.Объекты хранения.

4.1. Общие требования.
4.1.1 Хранить в складах вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
4.1.2 Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности огнетушащих веществ не разрешается.
4.1.3 Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
4.1.4 В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м. в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.
4.1.5 Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.
4.1.6 Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
4.1.7 Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
4.1.8 В кладовых подразделений не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
4.1.9 Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.
4.2. Хранение горючих газов.

4.2.1 При хранении баллонов на открытых площадках, сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.
4.2.2 Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, должны быть из негорючих материалов и иметь естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.
4.2.3 Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором и другими окислителем, а также от баллонов с токсичными газами.
4.2.4 При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.
4.2.5 При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.
4.2.6 Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м., а клапаны должны быть закрыты предохранительными клапанами и обращены в одну сторону.
4.3. Материальные склады

4.3.1 Хранение материалов на складах производить в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.
4.3.2 Хранение на складах различных материалов должно производиться по признакам однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и возгорания материалов.
4.3.3 На складах должны соблюдаться правила совместного хранения материалов, ЛВЖ и ГЖ должны храниться отдельно от материалов, кислоты, органических веществ и углеводородов.
4.3.4 При размещении складов и кладовых запрещается:

· использовать под складские помещения противопожарные разрывы между зданиями;
· устраивать склады в лестничных клетках зданий;

· прокладывать под складами промышленные газопроводы, трубопроводы с ЛВЖ и ГЖ, паропроводы, вентиляционные короба вытяжной вентиляции системы из взрывоопасных помещений;
· использовать под складские помещения чердачные помещения и технические этажи.

4.3.5 Размещение складов и кладовых в помещениях, через которые проходят транзитом электрические и маслонаполненные коммуникации, запрещается.
4.3.6 Материалы, которые хранятся на складе, должны быть упакованы и храниться на стеллажах и поддонах в соответствии с ГОСТами и техническими условиями. Те материалы, которые хранятся не на стеллажах, должны укладываться в штабеля.

4.3.7 Стеллажи внутри помещений должны быть выполнены из несгораемых материалов, существующие деревянные конструкции обработаны огнезащитным составом.
4.3.8 Курить и пользоваться открытым огнем в складских помещениях запрещается. На видных местах должны быть установлены запрещающие и предупреждающие знаки.
4.3.9 Конторские помещения внутри склада должны иметь противопожарные перегородки 1 типа и перекрытия 3 типа, а также самостоятельный выход наружу.
4.3.10 Заведующий складом перед закрытием склада должен лично произвести обход всех помещений и убедившись в их пожаробезопасности, отключить электросеть, закрыть склад.
5. Строительно-монтажные и реставрационные работы.

5.1 До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения находящиеся в противопожарных разрывах. При сохранении существующих строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия. При реконструкции, разборке или надстройке зданий и сооружений до начала работ их следует отключать от сетей газо- и электроснабжения.
5.2 Расположения производственных складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану разработанному в основе проекта организации строительства с учетом требований правил пожарной безопасности ППБ 01-03 и действующих норм проектирования.
5.3 На территории строительства площадью более 5 га должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. При наличии тупиковых дорог должно быть предусмотрено устройство петлевых объездов или площадок размером не менее 12 х 12 м для разворота пожарных автомобилей. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 метров. У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
5.4 Ко всем строящимся и эксплуатационным зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий (площадок) не должно превышать 25 м.
5.5 Территория, занятая под открытые склады горючих строительных материалов, а также под складские и вспомогательные строения из горючих материалов должна быть очищена от сухой травы, коры и щепы. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и т.д.), а также оборудования в горючей упаковке, должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями и от них до строящихся зданий и сооружений, надлежит принимать не менее 24 м. Круглый лес укладывают в штабеля высотой не более 1,5 м с прокладкой между рядами и установкой Диоров против раскатывания. Пиломатериалы укладываются в штабеля, высота которых при рядовой укладке должна составлять не более половины ширины штабеля. Передвижные вагончики для размещения административно-бытовых помещений, должны располагаться от строящихся и подсобных зданий на расстоянии не менее 24 м.
5.6 В строящихся зданиях по согласованию с пожарной охраной разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего оборудования, оборудования в горючей упаковке). Размещение временных складов, мастерских и административно-бытовых помещениях в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.

5.7 Негашеную известь необходимо хранить в закрытых, отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее, чем на 0,2 м. 
5.8 При реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями, строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками первого типа и перекрытиями третьего типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эксплуатации людей из частей зданий и сооружений.
5.9 При строительстве зданий высотой три этажа и более, лестницы следует монтировать одновременно с устройством лестничной клетки.
5.10 Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше двух этажей.
5.11 Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждениях на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
5.12 Опалубку из горючих и трудногорючих материалов допускается устраивать одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.
5.13 Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ или материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.д.) не допускается.
5.14 Работы по защите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости должны проводиться одновременно с возведением здания.
5.15 При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).
5.16 Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. На местах проведения работ должны быть вывешены аншлаги «Огнеопасно – легко воспламеняемый утеплитель».

5.17 Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, корпуса, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменной потребности. Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, не смонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий.
5.18 После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки

и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ горючей теплоизоляции, должна быть не более 500 м2.
5.19 При производстве работ по устройству покрытия площадью 100 м2 и более с применением горючего или трудногорючего утеплителя на кровле для целей пожаротушения следует предусматривать устройство временного противопожарного водопровода. Расстояние между пожарными кранами следует принимать из условия подачи воды в любую точку кровли не менее, чем двумя струями с расходом 5 л/с каждая.
5.20 При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями не разрешается производить электросварочные и другие огневые работы. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны производиться до начала использования горючих и трудногорючих материалов.
5.21 Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.
5.22 Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях с центральным водяным отоплением или с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.
5.23 Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного излучения должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки.

5.24 В местах, где работают установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, не разрешается хранить горючие и трудногорючие вещества и материалы.
6. Пожароопасные работы

6.1. Работа с битумами
6.1.1 На проведение работ по разогреванию битумов должен оформляться наряд-допуск.
6.1.2 Котлы для растопления битумов и смол должны быть исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях корпусов.
6.1.3 Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючего материала. Заполнение котлов допускается не более ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.
6.1.4 Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.
6.1.5 После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.
6.1.6 Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями.
6.1.7 При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючего материала, устанавливаемого на расстоянии не менее 20м от работающих котлов. Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки.
6.1.8 Установленный на открытом воздухе битумный котел должен быть оборудован навесом из негорючего материала.
6.1.9 Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.
6.1.10 Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии:

· от зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости не менее 30 м;
· от зданий и сооружений III степени огнестойкости не менее 20 м;
· от зданий I и II степеней огнестойкости не менее 10 м.

6.1.11 Подогревать битумные мастики внутри помещений следует в бачках с электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым огнем.
6.1.12 Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять:

· в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не разрешается.
· насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу.

В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться предохранительный футляр длиной 40-50 см. (из брезента или других материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
6.1.13 В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.
7.2. Огневые работы

7.2.1 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении всех видов огневых работ возлагается на руководителей структурных подразделений университета, на территории которых будут проводиться огневые работы.
7.2.2 Места проведения сварочных и других огневых работ (связанных с нагреванием деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций) могут быть:

· постоянными (организованных в специально оборудованных для этих целей цехах и отделах, определены технологическими планировками);
· временные, когда огневые работы проводятся в строящихся или эксплуатируемых зданиях, на территории объекта в целях ремонта или монтажа строительных конструкций.

7.2.3 На проведение всех видов огневых работ (повышенной опасности) на временных местах руководитель структурного подразделения обязан оформить наряд-допуск (прил. 3).
7.2.4 Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности оформляется в двух экземплярах и представляется в подразделение ведомственной пожарной охраны университета накануне дня проведения этих работ. Исключением могут быть аварийные работы, разрешение и согласование которых производится на месте ответственными лицами от структурных подразделений и сообщается в отделение ведомственной пожарной охраны университета. При отсутствии оформленного в установленном порядке наряда-допуска или нарушении правил пожарной безопасности работы должны быть немедленно прекращены.
7.2.5 Для проведения пожароопасных работ на одном месте в течение нескольких дней, но не более пяти достаточно одного наряда-допуска. На каждую последующую смену после повторного осмотра места проведения указанных работ ранее выданный наряд-допуск подтверждается, о чем делается соответствующая запись инспектором ведомственной пожарной охраны.
7.2.6 В наряде-допуске должен быть указан вид пожароопасных работ и четко определено место их проведения. Если эти работы проводятся в помещении большой площади, то конкретно указывают каждое место (наименование корпуса, этаж, помещение), в пределах которого проводится работа, и номер станка, аппарата, трубопровода и т.п.
7.2.7 Приступать к проведению огневых работ разрешается только после согласования их с ведомственной пожарной охраной университета и выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске.
7.2.8 На выходные и праздничные дни наряд-допуск оформляется отдельно.

7.2.9 Наряд-допуск на проведение огневых работ на взрывоопасных участках университета выдается только проректором по общим вопросам или лицом, его замещающим.
7.2.10 К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей талона по технике пожарной безопасности к квалифицированному удостоверению.
7.2.11 Газоэлектросварщики должны ежегодно проходить пожарно-технический минимум и сдавать зачеты по знанию требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ, о чем делается отметка в журнале по пожарной безопасности.
7.2.12 Газоэлектросварщики подрядных строительно-монтажных организаций допускаются к проведению огневых работ в соответствии с требованием данной инструкции.
7.2.13 Вновь обучаемые газоэлектросварщики проводят огневые работы только на стационарных сварочных постах под наблюдением наставника.
7.2.14 Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
7.2.15 Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой)
7.2.16 Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

· освобождения от взрывопожароопасных веществ;
· отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);
· предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т.п.

7.2.17 При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
7.2.18 Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или электростатически безопасном режиме.
7.2.19 Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных  и паро- и пылевоздушных смесей и появлению источника зажигания.

7.2.20 С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверствия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.
Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

	Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м
	0
	2
	3
	4
	6
	8
	9
	Свыше 10

	Минимальный радиус зоны очистки, м
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


7.2.21 Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
7.2.22 В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрытыми. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.
7.2.23 Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.
7.2.24 Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м., а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.
7.2.25 Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием паро-газовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне. В случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) огневые работы должны быть немедленно прекращены.

7.2.26 Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы, не разрешается.
7.2.27 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).
7.2.28 В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по одному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть ограждены щитами из негорючих материалов или храниться в специальных пристойках к мастерской.
7.2.29 При проведении огневых работ запрещается:

· приступать к работе при неисправной аппаратуре;
· производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
· использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
· хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;
· допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалифицированного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
· допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
· проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
· одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев и мастик и других горючих материалов.

7.2.30 Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями, не разрешается.
7.3. Газосварочные работы

7.3.1 Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м. Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных (рамповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или ГГ – не менее 5 м. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.
7.3.2 При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или ГГ должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
7.3.3 При проведении газосварочных или газо-резательных работ запрещается:

· отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;
· допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;
· работать от одного водяного затвора двум сварщикам;

· загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;
· загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»;
· производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;
· пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;
· перекручивать, заламывать или зажимать газо-подводящие шланги;
· переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
· форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;
· применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.
7.4. Электросварочные работы

7.4.1 Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов. Допускается устройство деревянных торцевых полов на негорючем основании в помещениях, в которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.
7.4.2 Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.
7.4.3 Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.
7.4.4 Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.
7.4.5 Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других ГГ – не менее 1 м.
7.4.6 В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама, свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекания тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов.
7.4.7 Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлически конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.
7.4.8 При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.
7.4.9 Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.
7.4.10 Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, указанной в паспортах на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие электродов должно быть однородным, плотным, без вздутий, наплывов и трещин.
7.4.11 Электросварочная установка на время должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно защемлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).
7.4.12 Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.
7.4.13 Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком.
7.4.14 Температура нагрева отдельных частей сварочной установки (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75°С.
7.4.15 При проведении электросварочных работ на местах по взрывопожароопасных зонах:

· рекомендуется использовать источник питания постоянного тока или специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции импульсные генераторы, повышающие напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги (источник питания типа «разряд»);
· в пожароопасных зонах класса П-II труднодоступные очистки от пыли места рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором пенообразователя из расчета 1 л на 1,0 м2;
· сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сварочного тока должна быть на 20% ниже, чем при сварке в нижнем горизонтальном положении;
· перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электрододержателе.

9. Программа проведения противопожарного инструктажа с работниками университета.

9.1. Противопожарный инструктаж

9.1.1 Рабочие, инженерно-технические работники и служащие университета при оформлении на работу обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте первичный инструктаж. Направление на вводный инструктаж дает отдел кадров университета. Допуск к работе вновь принятых работников без прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей не разрешается.

9.1.2 Вводный противопожарный инструктаж проводится сотрудником ведомственной пожарной охраны университета в учебном классе управления охраны труда и пожарной безопасности.
9.1.3 Первичный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении, причем этот инструктаж обязательно должен проводиться при перемещении работников из одного подразделения в другое применительно к условиям пожарной безопасности подразделения.
9.1.4 На проведение вводного противопожарного инструктажа отводится не менее 1 часа. Инструктируемые должны ознакомиться: 

· с действующими в университете правилами пожарной безопасности и инструкциями;
· с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;
· с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызова пожарной охраны, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

9.1.5 При первичном противопожарном инструктаже ответственный за пожарную безопасность должен рассказать о пожарной опасности технологического процесса производства факультета или отдела, мерах предотвращения пожаров, указать место для курения, ознакомить вновь поступившего с имеющимися средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам организации обучения работающих безопасности труда.
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой.
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь при​нимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.
Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях — преподаватель или мастер производственного обучения.
Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т. п.).
Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:

· стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима. Требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности;

· основные причины пожаров и взрывов;
· наличие взрывопожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика;
· общие меры по обеспечению пожарной безопасности. Порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ;
· организация деятельности и функции добровольной пожарной охраны. Существующий на предприятии порядок (система) оповещения людей о пожаре. Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация людей, материальных ценностей и т. п.);
· Огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.
ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной де​ятельности ПРОВОДЯТ:

· со всеми вновь принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое;
· с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
· со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;
· со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:
· краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве. Возможные при​чины возникновения пожара и меры по их предупреждению;
· правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного помещения, участка или сооружения. Требования к содержанию путей эвакуации. Виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения);
· обязанности при возникновении пожара. Средства связи и место нахождения ближайшего телефона. Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимися индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.
ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем
Месте, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.
Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.
Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.
ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Внеплановый инструктаж проводят:

· при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
· при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
· при нарушении работающими и студентами требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
· по требованию органов надзора;
· при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.
ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ

О проведении инструктажей, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т. п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.
Приложение 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

	Дата
	Фамилия, Имя, Отчество Инструкти​руемого
	Год рож​дения
	Профессия, Должность инструкти​руемого
	Наименование Про​изводственного Подразделения, В Которое направляется Инструктируемый
	Фамилия, Инициалы, Должность инструктиру​ющего
	Подпись

	Инструк​тирую​щего
	Инструк​тируемого
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

	Дата
	Фамилия,

Имя, Отчество

Инструкти​руемого
	Год рож​дения
	Профессия, Должность инструкти​руемого
	Вид Инструктажа (Первичный На рабочем Месте, Повторный, Внеплановый)
	Причина

Проведения

Внепланового

Инструктажа
	Фамилия, Инициалы, Должность инструктирующего, Допускающего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 

к пунктам 3.5, 3.16.4 Правил 

эксплуатации огнетушителей 

__________________________________________________________________________________________________
(название предприятия)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ
Начато «_____» ______________________ 20 г. 
Закончено «_____» ___________________ 20 г. 
	Учетный № и тип огнетушителя 
	Место расположения огнетушителя 
	Дата проведения осмотра 
	Перечень принятых мер для устранения выявленных недостатков 
	Дата направления огнетушителя на техническое обслуживание 
	Дата возвращения огнетушителя с технического обслуживания 
	Должность, фамилия и подпись лица, которое проводило осмотр и (или) направляло огнетушитель на техническое обслуживание или принимало огнетушитель после прохождения технического обслуживания 


Приложение 3

Порядок действий должностных лиц, сотрудников, студентов в случае возникновения и ликвидации пожара.
3.1 При возникновении пожара прежде всего действия администрации, руководителей структурных подразделений, всех сотрудников, студентов должно быть направлено на обеспечение безопасности и эвакуации людей.
3.2 Каждый сотрудник, студент увидевший пожар обязан:

· немедленно сообщить в пожарную охрану города по телефону «0-01» (для Технического блока) или «01» (для Гуманитарного блока);

· приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран и т.д.);
· известить всеми имеющимися средствами людей о возникновении загорания или пожара;
· вызвать к месту пожара руководителя структурного подразделения;
· немедленно доложить о случившемся пожаре непосредственному руководителю  университета.

3.3 Руководитель университета (или лицо, его замещающее) или лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

· сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01», поставить в известность руководство и дежурные службы университета;
· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя имеющиеся силы и средства;

· проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

· при необходимости отключить электроэнергию прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;
· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

· обеспечить соблюдение требований безопасности работни-ками, принимающими участие в тушении пожара;
· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь при выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

Приложение 4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА И ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРАХ 
1.1 Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
1.2 Причины возникновения пожаров: причинами возникновения пожаров чаще всего являются:

· неосторожное обращение с огнем,

· несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств,

· самовозгорание веществ и материалов,

· разряды статического электричества,

· грозовые разряды, поджоги.

Последние, в свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени. 
1.3 Для того, чтобы произошло возгорание необходимо наличие трѐх условий: 

· Горючие вещества и материалы

· Источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электроток. 
· Наличие окислителя, например кислорода воздуха. 

Для того, чтобы произошѐл пожар необходимо выполнение ещѐ одного условия: наличие путей распространения пожара — горючих веществ, которые способствуют распространению огня.
1.4 Стадии пожара:
· Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250—300 градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов.

· Через 20 минут начинается объемное распространение пожара.

· Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов.

· Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

· После того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар идет на улицу.

· В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

1.5 Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:

1 пламя и искры;
2 тепловой поток;
3 повышенная температура окружающей среды;
4 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

5 пониженная концентрация кислорода;

6 снижение видимости в дыму. 

1.6 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1. осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

2. вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
3. опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

4. воздействие огнетушащих веществ. 

1.7 Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Работникам структурных подразделений запрещается: 

2.1.1. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и смежные секции и выходы;

2.1.2. пользоваться поврежденными розетками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставки из негорючих материалов;

2.1.3. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, радиоприемники и т.п.

2.1.4. применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

2.1.5. пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью без автоматического отключения от сети при перегреве прибора;

2.1.6. курение в не отведенных для этого местах. Места для курения обозначаются специальным знаком;

2.1.7. хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;

2.1.8. снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

2.1.9. проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного разрешения или документа о разрешении производства таких работ;

2.1.10. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так же производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

2.1.11. крепление на электропроводке плакатов, схем и т.п.;

2.1.12. оставление на ночь и хранение на столах стопок бумаг, папок;

2.1.13. применение электроламп завышенной мощности;

2.1.14. пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой;

2.1.15. нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

2.1.16. закрывать рабочие кабинеты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения лицами, ответственными по приказу за пожарную безопасность;

2.1.17. использовать средства пожаротушения не по назначению;
2.2. Работники учреждения обязаны:

2.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;

2.2.2. выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;

2.2.3. знать места расположения первичных средств пожаротушения;

2.2.4. порядок эвакуации документации, оборудования и имущества; 
2.2.5.при проведении новогодних мероприятий строго руководствоваться правилами противопожарной безопасности; 2.2.6. выключать после окончания работы электроосвещение, множительную технику, оргтехнику и персональные компьютеры;
2.2.6. закрывать по окончании рабочего дня форточки, двери, окна;
Приложение 5
· огнетушители
КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:
1 воздушно-пенные (ОВП);

2 порошковые (ОП);

3 углекислотный 

По назначению, огнетушители подразделяют:
· для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
· для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
· для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);
· для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);
· для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е). 

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. 

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) - предназначен для тушения тлеющих материалов, горючих жидкостей.

Огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадкам, в котором за счет эрекции воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены. 

Приведение в действие ( ОВП ):
1. Взять за ручку и поднести к очагу пожара.
2. Выдернуть чеку.
3. Нажать на пусковой рычаг запорно-пускового устройства (для прокалывания игольчатым штоком мембраны баллона с вытесняющим газом).
4. Взять другой рукой шланг с насадком и направить на очаг загорания. 
Огнетушитель порошковый (ОП) - предназначен для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ, и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.
Рабочий газ закачен непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно – пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу – насадке. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его тот кислорода воздуха.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). 
Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность). 
Приведение в действие:
1. Направить ствол – насадку на очаг пожара.
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку.
3. Нажать на рычаг.
4. Приступить к тушению пожара. 
Огнетушитель углекислотный (ОУ) - предназначен для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 10.000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. 
Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно – пускового устройства СО2, по сифонной трубке поступает в раструб. СО из сжиженного состояния переходит в твердое ( снегообразное). Температура резко ( до –70 градусов ) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода. 

Приведения в действие:
1. снять огнетушитель и поднести к очагу пожара.
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку.
3. Перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг.
4. Направить струю заряда на огонь. 

Огнетушители нужно располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов ( вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т. д.). они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны. Огнетушители нельзя устанавливать в таких местах, где значения температуры воздуха выходит за температурный диапазон, указанный на огнетушителях. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, оно включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Огнетушители, вводящие в эксплуатацию, должны быть полностью заряжены и в работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местных в течение всего времени их эксплуатации.
На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;
· производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;
· наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
· использовать открытый огонь или другие источники зажигания при обращении с концентрированными растворами пенообразователей, так как они могут образовывать с воздухом взрывопожароопасные смеси

Приложение 6

Ответственность должностных лиц

за противопожарное состояние подведомственных им объектов (участков)

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности (1, ст. 38; 10, п. 1.1.7) возлагается на руководителя предприятия. За это же возлагается ответственность на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за пожарную безопасность, должностных лиц в пределах их компетенции.
За нарушения правил пожарной безопасности должностные лица и граждане подвергаются дисциплинарной (материальной) ответственности, административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с действующем законодательством.
Дисциплинарная (материальная) ответственность регулируется на предприятии правами руководителя и предусмотрена КЗоТ РФ (6, ст. ст. 29, 33, 35, 37, 38, 118, 119, 121, 126, 135, 138, 140-148, 254, 255).
Федеральный Закон (1, ст. 38-39) устанавливает ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; ответственность за нарушения требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
· собственники имущества;
· лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий;
· лица в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
· должностные лица в пределах их компетенции;
· Административная ответственность может реализовываться как правами надзорных органов, так и в судебном порядке (4)
Статья 169. Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности
На предприятиях, в учреждениях, государственных, кооперативных и иных организациях, общественных местах, складских помещениях, в общежитиях и жилых домах, невыполнение противопожарных требований, предусмотренных строительными нормами и правилами при проектировании, строительстве зданий и сооружений, гос. стандартами, а также правил использования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, автоматических средств обнаружения и тушения пожаров, либо невыполнение постановления государственного пожарного надзора о приостановлении работы предприятия, производственного участка, агрегата или запрещении эксплуатации здания, сооружения, помещения влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере до 50 рублей (одной второй (1/2) МРОТ, при этом размер налагаемого штрафа на должностных лиц не может быть ниже 1/10 МРОТ) и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - до 100 рублей (одному МРОТ , при этом размер налагаемого штрафа не может быть ниже 1/3 МРОТ).
Уголовная ответственность
Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности
1. Нарушение ППБ, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их наблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработанной платы или иного дохода, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжелые последствия, - наказываются ограничением свободы на срок до шести лет или лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
Комментарий.

Объективная сторона преступления выражается как в действии, так и в бездействии, нарушающих ППБ.
Преступление может быть совершено по неосторожности, как по легкомыслию так и небрежности.
Субъектом преступления могут быть квартиросъемщики, домовладельцы, вменяемые лица, достигшие 16-18 летнего возраста.
Под тяжкими последствиями понимаются уничтожение и повреждение пожаром материальных ценностей, приостановление производства и.т.п., если материальный ущерб превышает в 500 раз МРОТ.

Приложение 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико–химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осущест​вляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.
3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей рекомендует​ся производить на основе данных, изложенных в табл. 1 и 2 в зависимости от их огнету​шащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО N 3941-77: 

· класс А — пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
· класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

· класс С — пожары газов;
· класс Д — пожары металлов и их сплавов;

· класс (Е) — пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами воз​можных очагов пожара. При их значительных размерах рекомендуется использовать пере​движные огнетушители. 

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом ис​пользования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и со​оружений.
6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выбо​ре огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 и 2 перед знаком "++" или "+".
8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны разме​щаться не менее двух ручных огнетушителей.
9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их пло​щадь не превышает 100 м2.
10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 18 и табл. 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений.
Таблица 1
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
	Категория
	Предельная
	
	Пенные
	Порошковые
	Хладоновые
	Углекислотные

	помещения
	защищаемая
	Класс
	и водные
	огнетушители
	огнетушители
	огнетушители

	
	площадь,
	пожара
	огнетушители вместимостью
	вместимостью, л
	вместимостью
	вместимостью, л

	
	м2
	
	10 л
	2
	5
	10
	2 (3) л
	2
	5(8)
	

	А, Б, В
	200
	A
	2++
	---
	2+
	1++
	---
	---
	---
	

	(горючие газы
	
	B
	4+
	---
	2+
	1++
	4+
	---
	---
	

	и жидкости)
	
	C
	---
	---
	2+
	1++
	4+
	---
	---
	

	
	
	D
	---
	---
	2+
	1++
	---
	---
	---
	

	
	
	(E)
	—
	---
	2+
	1++
	---
	---
	2++
	

	В
	400
	A
	2++
	4+
	2++
	1+
	---
	---
	2+
	

	
	
	D
	---
	---
	2+
	1++
	---
	---
	---
	

	
	
	(E)
	---
	---
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++
	

	Г
	800
	B
	2+
	---
	2++
	1+
	---
	---
	---
	

	
	
	C
	---
	4+
	2++
	1+
	---
	---
	---
	

	Г, Д
	1800
	A
	2++
	4+
	2++
	1+
	---
	---
	---
	

	
	
	D
	---
	---
	2+
	1++
	---
	---
	---
	

	
	
	(E)
	---
	2+
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++
	

	Общественные
	800
	A
	4+
	8+
	4++
	2+
	---
	---
	4+
	

	здания
	
	(E)
	---
	---
	4++
	2+
	4+
	4+
	2++
	


Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D.2. Знаком “++” обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком “+” — огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком “—” — огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Таблица 2
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
	Категория
	Предельная
	
	Воздушно-
	Комбинированные
	Порошковые
	Углекислотные

	помещения
	защищаемая
	Класс
	пенные
	огнетушители
	огнетушители
	огнетушители

	
	площадь,
	пожара
	огнетушители
	вместимостью
	вместимостью
	вместимостью,

	
	м2
	
	вместимостью
	(пена, порошок)
	100 л
	л
	

	
	
	
	100 л
	100 л
	
	25
	80
	

	А, Б, В
	500
	A
	1++
	1++
	1++
	---
	3+
	

	(горючие газы и
	
	B
	2+
	1++
	1++
	---
	3+
	

	жидкости)
	
	C
	---
	1+
	1++
	---
	3+
	

	
	
	D
	---
	---
	1++
	---
	---
	

	
	
	(E)
	—
	---
	1+
	2+
	1++
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В (кроме
	800
	A
	1++
	1++
	1++
	4+
	2+
	

	горючих газов
	
	B
	2+
	1++
	1++
	---
	3+
	

	и жидкостей),
	
	C
	---
	1+
	1++
	---
	3+
	

	Г
	
	D
	---
	---
	1++
	---
	---
	

	
	
	(E)
	---
	---
	1+
	1++
	1+
	


Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D.2. Значения знаков “++”, “+” и “—” приведены в примечании 2 табл. 1.
11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заме​няться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения рекомендуется обору​довать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.
13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного коли​чества.
14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.
15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вес​ти в специальном журнале произвольной формы.
16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядко​вый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установлен​ной форме.
17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периоди​чески осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
18. В зимнее время (при температуре ниже 1оС) огнетушители необходимо хра​нить в отапливаемых помещениях.
19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выхода из помещений на высоте не более 1,5 м.
20. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (со​оружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77 в соответствии с таблицей 3.
21. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 4.

Таблица 3
НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ТЕРРИТОРИЙ ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ
	№ п/п
	Наименование функциональ​ного назначения помеще​ний и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2
	Класс пожара
	Тип щита

	1.
	А, Б и В (горючие газы и жидкости)
	200
	А

В

(Е)
	ЩП-А

ЩП-В

ЩП-Е

	2.
	В (твердые горючие вещества и материалы)
	400
	А

Е
	ЩП-А

ЩП-Е

	3.
	Г и Д
	1800
	А

В

Е
	ЩП-А

ЩП-В

ЩП-Е

	4.
	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций)по первичной переработке сельскохозяйственных культур
	1000
	—
	ЩП-СХ



	5.
	Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ
	—
	А


	ЩПП




Примечание: ЩП-А — щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В, ЩП-Е — щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП-СХ — щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП — щит пожарный передвижной. 
Таблица 4 
НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ
	№п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения,
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара

	
	немеханизированного инструмента и инвентаря
	ЩП-А класс А
	ЩП-В класс В
	ЩП-Е класс Е
	ЩП-СХ
	ЩПП

	1.
	Огнетушители:
	
	
	
	
	

	
	воздушно-пенные (ОВП) вмести​мо​стью 10 л
	2+
	2+
	—
	2+
	2+

	
	порошковые (ОП)*:
	
	
	
	
	

	
	вместимостью 10 л
	1++
	1++
	1++
	1++
	1++

	
	вместимостью 5 л
	2+
	2+
	2+
	2+
	2+

	
	углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л
	—
	—
	2+
	—
	—

	2.
	Лом
	1
	1
	
	1
	1

	3.
	Багор
	1
	
	
	1
	

	4.
	Крюк с деревянной рукояткой
	
	
	1
	
	

	5.
	Ведро
	2
	1
	
	2
	1

	6.
	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	
	
	1
	
	

	7.
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)
	
	1
	1
	1
	1

	8.
	Лопата штыковая
	1
	1
	
	1
	1

	9.
	Лопата совковая
	1
	1
	1
	1
	

	10.
	Вилы
	
	
	
	1
	

	11.
	Тележка для перевозки оборудования
	
	
	
	
	1

	12.
	Емкость для хранения воды объемом:
	
	
	
	
	

	
	0,2 м3
	1
	
	
	1
	

	
	0,02 м3
	
	
	
	
	1

	13.
	Ящик с песком
	
	1
	1
	
	

	14.
	Насос ручной
	
	
	
	
	1

	15.
	Рукав Ду 18-​20 длиной 5 м
	
	
	
	
	1

	16.
	Защитный экран 1,4х2 м
	
	
	
	
	6

	17.
	Стойки для подвески экранов
	
	
	
	
	6


Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС (Е); классов В и (Е) — ВС (Е) или АВС (Е). 2. Значения знаков “++”, “+” и “-” приведены в примечании 2 таблицы 1 Приложения 3 ППБ 01-93. 

22. Бочки для хранения воды, устанавливать рядом с пожарным щитом, должны иметь объем в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
23. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.
24. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение ко​торых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.
25. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Начальник службы 

пожарной безопасности ННГАСУ                                                                         Б.Ф.Капустин

20.04.2012 г.
